## Slide 1
Synsera
Energieeffizientes Lastmanagement für Rechenzentren
zur optimierten Abwärmenutzung
Jochen Klipfel
CEO Frontier & Innovation · IT Vision Technologie GmbH
DBU Fachtagung Speicher und Netze · 16. Juni 2026
v2.0

## Slide 2
DIE WELT ÄNDERT SICH
KI-Racks: Dichte ist ein Sprung, keine Skalierung
2011
ORv1
8–12 kW
2021
ORv3
18–33 kW
2024
H100
40–60 kW
2026
GB200
120–140 kW
2027
Kyber / Rubin Ultra
~600 kW
2028+
Feynman
Richtung 1 MW
> 100×
Anstieg der Energiedichte je Rack in einem Jahrzehnt – bei Strom und Wärme zugleich.
Synsera · DBU Fachtagung Speicher und Netze · 16.06.2026
2

## Slide 3
HOCHRECHNUNG
120 Racks, dasselbe Rechenzentrum
gleiche Stellfläche – drei Epochen
Gestern
CPU
~1,2 MW
IT-Last (120 Racks)
~10 kW / Rack
Abwärme: ~10 GWh/Jahr
≈ großer Wohnblock
×1
Heute
GB200
~14 MW
IT-Last (120 Racks)
~120 kW / Rack
Abwärme: ~125 GWh/Jahr
≈ Quartier (~10.000 Whg.)
×12
Morgen
Kyber → Feynman
72–120 MW
IT-Last (120 Racks)
600 kW–1 MW / Rack
Abwärme: ~630–1.050 GWh/Jahr
≈ Kleinstadt / Industrie
bis ×100
Aus dem unauffälligen Stromkunden wird ein Wärmeerzeuger in Kraftwerksgröße – ohne einen Quadratmeter mehr Fläche.
Abwärme-/Wohnungswerte bei Volllast; harter Anker ist die IT-Last (MW).
Synsera · DBU Fachtagung Speicher und Netze · 16.06.2026
3

## Slide 4
KONSEQUENZ
Darum braucht es andere Lösungen
Software statt Beton
Die physische Hülle kannst du nicht alle zwei Jahre neu bauen – die Dichte verfünffacht sich trotzdem. Was mitwachsen kann, ist die Betriebsstrategie.
Pflicht ab 1. Juli 2026
Das EnEfG macht die Abwärmenutzung verbindlich. Die Auslegungsfrage verschiebt sich vom Wegkühlen zur Wärmeintegration.
Je dichter und heißer die Racks, desto wertvoller wird wärmegeführtes Lastmanagement. Das ist Synsera.
Synsera · DBU Fachtagung Speicher und Netze · 16.06.2026
4

## Slide 5
DAS PROBLEM
Abwärme und Wärmebedarf passen nicht zusammen
Zeitlich
Abwärme fällt konstant an – der Wärmebedarf schwankt tages- und jahreszeitlich.
Örtlich
Lastverteilung zielt auf Gleichverteilung, nicht auf Nähe zur Wärmesenke.
Thermisch
Konventionell wird auf zu niedrige Temperaturen geregelt.
Das heutige Paradigma der Gleichverteilung ist der Grund, warum Abwärme verpufft.
Synsera · DBU Fachtagung Speicher und Netze · 16.06.2026
5

## Slide 6
LÖSUNGSANSATZ
Die Idee Synsera
Statt Gleichverteilung: Scheduling verschiebbarer Jobs, das Abwärmenutzungsgrad und Einspeisekosten explizit mitoptimiert.
HEBEL 1
Wann wird gerechnet?
Zeitliche Lastverschiebung – energieintensive Jobs laufen bei hohem Wärmebedarf.
HEBEL 2
Wo im Rack wird gerechnet?
Konzentration auf Rackebene – hebt die Austrittstemperatur der Kühlung an.
Synsera · DBU Fachtagung Speicher und Netze · 16.06.2026
6

## Slide 7
HEBEL 1
Zeitliche Lastverschiebung
~20 %
mehr unmittelbar nutzbare Abwärme – allein durch optimiertes Scheduling.
Verschiebbare Jobs in Zeiten hoher Wärmenachfrage bündeln.
Monte-Carlo-Simulation: schon stochastische Streuung des Nutzungsgrads zeigt das Potenzial.
Konservativ als Untergrenze – gezielte Verschiebung wirkt stärker.
Synsera · DBU Fachtagung Speicher und Netze · 16.06.2026
7

## Slide 8
HEBEL 2
Konzentration auf Rackebene
COP 7 → 17
Wärmepumpen-Strombedarf sinkt um Faktor 3 (0,3 → 0,1 MWh el / MWh th).
Prozesse gezielt in Racks konzentrieren → Austrittstemperatur > 60 °C.
Hardware arbeitet bis ca. 80 °C problemlos (kritisch erst > 90 °C).
Direkteinspeisung in Nahwärme (Gen. 4) oder deutlich kleinere Wärmepumpe.
Synsera · DBU Fachtagung Speicher und Netze · 16.06.2026
8

## Slide 9
SEKTORENKOPPLUNG
Vom Chip ins Wärmenetz
Luftkühlung
< 30 °C
kaum nutzbar
Flüssigkühlung (Stand der Technik)
30–60 °C
nur marginal – i. d. R. Wärmepumpe nötig
Flüssigkühlung mit Synsera
> 60 °C
Direkteinspeisung Nahwärme Gen. 4 (~70 °C) oder kleine WP
Kühlkreis → (ggf. Wärmepumpe) → Wärmenetz
COP-Werte als Carnot-COP; realer COP liegt niedriger.
Synsera · DBU Fachtagung Speicher und Netze · 16.06.2026
9

## Slide 10
VORAUSSETZUNG
Was lässt sich überhaupt verschieben?
Verschiebbar
Modelltraining
Backup-Prozesse
Indexierung großer Datenmengen
Statistische Analysen
Optimierungs- & Simulationsrechnungen
Nicht verschiebbar
Nutzerinteraktionen – zeitkritisch
Such- und LLM-Anfragen (~0,3 Wh)
Direkte, latenzgebundene Dienste
Ca. 20–30 % der Rechenkapazität sind disponibel – die Rechenlast als steuerbare, thermische Flexibilität.
Synsera · DBU Fachtagung Speicher und Netze · 16.06.2026
10

## Slide 11
WISSENSCHAFTLICHES NOVUM
Die Forschungslücke
Heute
Energieverbrauch wird nur als Durchschnitt über Kapazität und Auslastung geschätzt. Es fehlen zeitaufgelöste, prozessspezifische Abwärme- und Energiemodelle.
Synsera
Schließt die Lücke: erstmals Abwärme als Funktion der Laufzeit – vorhersagbar je Jobklasse. Grundlage für jedes vorausschauende, wärmegeführte Scheduling.
Synsera · DBU Fachtagung Speicher und Netze · 16.06.2026
11

## Slide 12
WIRTSCHAFTLICHKEIT
Vier Szenarien, eine klare Aussage
10 J
Luftkühlung
+ WP + Einspeisung
6 J
+ Flüssigkühlung
3,3 J
+ Lastmanagement
(Synsera)
Faktor ~2
kürzere Amortisation gegenüber unoptimiertem Betrieb – und unter die für interne Investitionen kritischen 5 Jahre.
Synsera · DBU Fachtagung Speicher und Netze · 16.06.2026
12

## Slide 13
MODELLVORHABEN
Testbed Börfink
Eigenes Rechenzentrum
Ehemaliger NATO-Bunker – kontrollierbare Randbedingungen. Versuchs-Rack mit Flüssigkühlung und Sensorik (Temperatur, Durchfluss, Junction-Temperatur).
1
Datenerfassung am Versuchs-Rack
2
Einzelprozess-Modelle
3
Parallelprozess-Modelle
4
Scheduling-Prototyp
5
Standort-Simulator
Status: laufend – Mitte 2026 in Datenerhebungs- und Modellierungsphase.
Synsera · DBU Fachtagung Speicher und Netze · 16.06.2026
13

## Slide 14
WIRKUNG
Energetisch und ökologisch belastbar
~40 %
der thermischen Leistung zusätzlich nutzbar – kombinierter Effekt beider Hebel
~3.780 t
CO₂-Äquivalente pro Jahr – Börfink im Endausbau
~120.000 t
CO₂ pro Jahr – deutschlandweites Potenzial (Größenordnung)
Der Hebel skaliert mit dem wachsenden Anteil flüssiggekühlter KI-Rechenzentren – zurück zum Treiber.
Synsera · DBU Fachtagung Speicher und Netze · 16.06.2026
14

## Slide 15
EINORDNUNG & AUSBLICK
Das Rechenzentrum als steuerbare, wärmegeführte Last
Heute
Synsera macht ein einzelnes RZ zur lokal verteilnetzdienlichen, wärmegeführten Flexibilität – ein Komplement zu Speichern.
Ausblick
Erweiterung auf Standortverbünde und prädiktive Bilanzkreisregelung – Rechenleistung, Energie und Wärme koordiniert.
Vielen Dank.
Jochen Klipfel · IT Vision Technologie GmbH

## Slide 19
Backup: Warum nicht einfach Wärmespeicher?
Wärmespeicher bleiben sinnvoll
Synsera erhöht direkte Abwärmenutzung
Synsera reduziert Speicherbedarf
Kombination liefert den größten Nutzen

## Slide 20
Backup: Flexibilitätsvergleich
Batterie = Strom speichern
Wärmespeicher = Wärme speichern
Power-to-Heat = Strom zu Wärme
Synsera = Rechenlast verschieben

## Slide 21
Backup: Annahmen der 20%-Simulation
Monte-Carlo-Simulation
20–30 % verschiebbare Last
Schwankende Wärmesenke
Validierung im DBU-Projekt

## Slide 22
Backup: Herleitung 120.000 t CO₂
Skalierung auf Deutschland
Anteil Flüssigkühlung
Anteil Wärmenutzung
Konservative Modellannahmen

## Slide 23
Backup: Temperaturgrenzen
Kühlmittel >60 °C
Hardware bis ca. 80 °C
Kritisch >90 °C
Scheduler berücksichtigt Grenzwerte

## Slide 24
FAQ: Warum nicht einfach Wärmespeicher?
Wärmespeicher speichern Wärme, Synsera verschiebt die Wärmeerzeugung.
Synsera erhöht den Anteil direkt nutzbarer Abwärme.
Synsera reduziert die erforderliche Speichergröße.
Beide Technologien ergänzen sich und konkurrieren nicht miteinander.
Kernbotschaft: Mehr nutzbare Wärme bei gleicher Infrastruktur.

## Slide 25
FAQ: Wie viel Last ist tatsächlich verschiebbar?
Nicht verschiebbar: Nutzeranfragen, Webservices, Echtzeitdienste.
Verschiebbar: Modelltraining, Backups, Datenanalysen, Simulationen.
Typischerweise sind 20–30 % der Rechenlast disponibel.
Keine Auswirkungen auf den Endanwender.
Kernbotschaft: Thermische Flexibilität ohne Komfortverlust.

## Slide 26
FAQ: Unterschied zu Energy-Aware Scheduling
Energy-Aware Scheduling optimiert primär Stromverbrauch und Kosten.
Synsera optimiert zusätzlich die Nutzbarkeit der entstehenden Wärme.
Wärme wird erstmals explizites Optimierungsziel.
Kopplung von Strom-, Wärme- und IT-System.
Kernbotschaft: Vom energieoptimierten zum wärmeoptimierten Betrieb.

## Slide 27
FAQ: Warum ist das Forschung?
Heute existieren keine zeitaufgelösten Abwärmemodelle auf Job-Ebene.
Thermische Workload-Profile sind weitgehend unbekannt.
Synsera entwickelt prädiktive thermische Prozessmodelle.
Der Scheduler baut auf diesen Modellen auf.
Kernbotschaft: Die Forschungslücke liegt im thermischen Digital Twin.

## Slide 28
FAQ: Hardware-Sicherheit
Ziel ist nicht maximale Temperatur, sondern maximale Wärmenutzung.
Typische CPUs/GPUs arbeiten bis etwa 80 °C zuverlässig.
Kritischer Bereich beginnt oberhalb von ca. 90 °C.
Temperaturgrenzen sind harte Randbedingungen des Schedulers.
Kernbotschaft: Effizienz innerhalb sicherer Betriebsgrenzen.

## Slide 29
FAQ: Woher kommen die 20 %?
Basierend auf Monte-Carlo-Simulationen mit schwankender Wärmesenke.
Bereits zufällige Lastverteilungen zeigen ca. 20 % Streuung.
Die 20 % werden als konservative Untergrenze angesetzt.
Experimentelle Validierung erfolgt im DBU-Projekt.
Kernbotschaft: Hypothese mit realistischer Datengrundlage.

## Slide 30
FAQ: Woher kommen die 120.000 t CO₂?
Skalierung auf den Ausbau deutscher Rechenzentrumskapazitäten.
Berücksichtigung von Flüssigkühlung und Wärmenutzung.
Konservative Annahmen zu Marktanteilen und Nutzungsgrad.
Beschreibt ein langfristiges Potenzial, keine Marktprognose.
Kernbotschaft: Größenordnung des volkswirtschaftlichen Nutzens.

## Slide 31
FAQ: Warum passt Synsera zu Speicher und Netze?
Batterien speichern Strom.
Wärmespeicher speichern Wärme.
Synsera flexibilisiert Rechenlasten.
Neue netzdienliche Flexibilitätsoption für die Energiewende.
Kernbotschaft: Rechenzentren werden aktive Teilnehmer des Energiesystems.

## Slide 32
FAQ: Warum nicht einfach die Wärmepumpe größer machen?
Klassischer Ansatz: größere Wärmepumpe und höherer Stromverbrauch.
Synsera erhöht die nutzbare Quellentemperatur durch Laststeuerung.
Dadurch sinkt die erforderliche Verdichterarbeit.
Höhere Temperaturen verbessern die Wirtschaftlichkeit der Wärmenutzung.
Kernbotschaft: Weniger Wärmepumpenarbeit statt nur größere Wärmepumpen.

## Slide 33
FAQ: Ist Synsera netzdienlich?
Lasten können zeitlich verschoben werden.
Leistungsspitzen lassen sich reduzieren.
Wärmebedarf und Strombedarf werden gemeinsam betrachtet.
Perspektivisch sind Strompreis- und Netzsignale integrierbar.
Kernbotschaft: Rechenzentren werden zu steuerbaren Flexibilitätsressourcen.